ELEKTRİK TESİSATI KONTROL FORMU

BRANŞMAN UYGUN  DEĞİL

| 1 | Beslenme hattı tür, tip,kesit ve uzunluk olarak uygun mu? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Harici kablo başlığı siğortası,klemensi uygun mu? |  |  |
| 3 | Gergi teli galvanizli ve kesitçe yeterli mi? (Varsa) |  |  |
| 4 | Kablo koruma borusu boy ve kesitçe uygun mu? (Varsa) |  |  |
| 5 | Yer altı tesisi uygun mu? Dam direği galvanizli mi?(Varsa) |  |  |
| 6 | Topraklama elektrodu veya levhası tür,boyut ve sayıca uygun mu? |  |  |
| 7 | Branşman kablosu antigron olarak işlenmiş mi? (Varsa) |  |  |

SİĞORTA VE KORUMA DÜZENEKLERİ UYGUN DEĞİL

| 8 | Sigortaya giriş ve çıkış faz iletkeni ile yapılmış mı? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Sigorta ve kesici açma güçleri uygun mu? |  |  |
| 10 | Sigorta viskontakları uygun mu? |  |  |
| 11 | Sigorta başlantı uçları kullanılmış mı? |  |  |
| 12 | Ortak sigortalar ve abone sigortaları projesine uygun mu? |  |  |
| 13 | Yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma eşikli anma akımı yeterli büyüklükte hata akımı koruma düzeneği konmuş mu? |  |  |
| 14 | Sayaç kolan devrelerine hayat koruma eşikli anma akımı yeterli büyüklükte hata akımı koruma düzeneği konmuş mu? |  |  |

DAĞITIM TABLOSU  UYGUN DEĞİL

| 15 | Tablo içindeki sigorta kesici vb. gibi elemanlarının montajında kullanılan vidanın gevşemesine karşı tedbir alınmış mı? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Tablo iç bağlantı uygun ve düzgün mü? |  |  |
| 17 | Sayaç bağlantıları uygun mu? |  |  |
| 18 | Tüm kolon ve diğer kablo kesitleri projesine uygun mu? |  |  |
| 19 | Kablo türleri ve renkleri TSE’ye uygun mu? |  |  |
| 20 | Gerekli topraklama yapılmış mı? |  |  |
| 21 | Sac tabloları için 0,5 m 2 ye kadar en az 1 mm. 0,05 mm2 üzerinde enaz 2 mm kalınlıkta düzgün yüzeyli DKP sac kullanılmış mı? |  |  |
| 22 | Toprak ve Nötr arası uygun mu? |  |  |
| 23 | Dağıtım tablosundaki ayıtlara etiket takılmış mı? Klemens ve iletkenlere numara verilmiş mi? |  |  |

MOTOR  UYGUN     DEĞİL

| 24 | Küçük motorlar (5 Kw’dan küçük) için koruyucu şalter var mı? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Büyük motorlarda (5 Kw’dan büyük)aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şartelle koruma uygun mu? |  |  |
| 26 | Büyük motorlarda (5 Kw’danbüyük) yıldız üçgen yol verme var mı? |  |  |
| 27 | Motor gövdeleri topraklanmış mı? |  |  |
| 28 | Motorlar projeye uygun olarak tesis edilmiş mi? |  |  |

ATMOSFERİK BOŞALMALAR SONUCUNDA MEYDANA GELEN AŞIRI GERİLMELERE KARŞI                 KORUMA DÜZENEKLERİ  UYGUN  DEĞİL

| 29 | Parafudların ve yıldırımlık tesislerin seçimi, yerleşimi ve yeri uygun mu ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Parafudların ve yıldırımlık tesislerin topraklamaları uygun yapılmış mı ? |  |  |

ASANSÖR BESLEME TESİSİ UYGUN  DEĞİL

| 31 | Fiziksel ve elektriksel bağlantılar uygun mu ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Devre koruma sigorta ve otomatik açıcı açma güçleri uygun mu ? |  |  |
| 33 | Besleme kablosu tür ve kesit yönünden uygun mu ? |  |  |
| 34 | Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mı ? |  |  |
| 35 | Asansör dairesi tesisatı projesine uygun mu ? |  |  |

IŞIK  UYGUN  DEĞİL

| 36 | Merdiven otomatiğine bağlı aydınlatma tesisatı uygun mu ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Sabit aydınlatma sistemi uygun mu ? |  |  |
| 38 | Kablo ve sigorta diğerleri ile bağlantıları uygun mu ? |  |  |
| 39 | Kullanılan armatürler tip, güç ve bağlantı yönünden uygun mu ? |  |  |
| 40 | Anahtarlardan geçerek duya gelen faz iletkeni duyun iç ( orta) Kontağına bağlanmış mı ? |  |  |

ZAYIF AKIM  UYGUN  DEĞİL

| 41 | Tesisat genel olarak uygun mu? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Kullanılan trafo yeterli ve uygun bağlanmış mı? |  |  |
| 43 | Aynı koruma sistemlerine bağlanmış mı? |  |  |
| 44 | Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mı? |  |  |
| 45 | Hoparlör Anten Çağırma Arama Yangın İhbar Kablolu TV Kapı Kilidi Merdiven Otomatiği Alarm Tesisleri vb. Projesine uygun mu? |  |  |
| 46 | Bina içi telefon tesisleri telefon kuruluşunca hazırlanan ve onaylanan bina için telefon tesisat şartnamesine uygun mu? |  |  |
| 47 | Redresör ve akünün bulunduğu yer asitten zarar görmeyecek malzeme ile kaplanmış mı? Yeterli havalandırma mevcut mu? |  |  |

SAYAÇ PANOSU UYGUN     DEĞİL

| 48 | Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip mühürlenecek şekilde mi? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Sayaçların yerleri kolay kontrol edilebilecek şekilde mi? |  |  |
| 50 | Sayaçların akım değerleri projeye uygun mu? |  |  |
| 51 | Ölçü devresinin bağlantıları uygun mu? |  |  |

ANAHTARLAR  UYGUN     DEĞİL

| 52 | Fiziksel ve elektriksel bağlantılar uygun mu? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Faz üzerine bağlı mı? |  |  |
| 54 | Kablo türü ve renklere TSE uygun mu? |  |  |

PRİZLER UYGUN     DEĞİL

| 55 | Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın, ocak için üç adet ayrı aniye tesis edilmiş mi ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Kablo türü ve renkleri tesis edilmiş mi ? |  |  |
| 57 | Projesine uygun ve topraklı mı ? |  |  |
| 58 | Belirli bir cihaz için öngörülen prizlerin anma akımı cihaz gücüyle uygun mu ? Ve bu prizlerin anma akımları 16 A’ in altında olmayacak şekilde tesis edilmiş mi ? |  |  |

BUAT UYGUN     DEĞİL

| 59 | Bağlantılar klemens ile yapılmış mı ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Boru çapları, giriş- çıkış sayıları ve yeri projeye uygun mu ? |  |  |
| 61 | Kare buat ölçüleri uygun mu ? |  |  |

BUAT	 UYGUN     DEĞİL

| 62 | Faz nötr ve toprak iletkenleri doğru kullanılmış mı ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Bütün sortilere faz, nötr ve toprak hattı kesintisiz ulaşmakta mı ? |  |  |
| 64 | Topraklama direnç deneyinden alına sonuç uygun mu ? |  |  |
| 65 | Elektrik tesisatındaki malzemeler TSE,TSEK markalı veya TSE’ce kabul edilen Uluslararası Kalite Markasına sahip mi ? |  |  |

NOT: Bu belgede belirtilmeyen hususlarda yönetmelik maddeleri esastır.

ELEKTRİK TESİSATINI KONTROL EDENİN

Adı Soyadı :

Ünvanı        :

Sicil No      :

İmza	       :